技术服务要求

一、主要组成部分包括：

1.医用气体管道及附件：包含氧气管道、负压管道、压缩空气管道及管道附件。

2.医用气体供应末端设施：包含医用气体终端组件、医用气体供应装置（病房设备带）。

3.医用无油空气压缩机一台，要求为国内知名品牌。

4.电气部分：包含电源线、电源插座、漏电保护器等。

二、设计施工依据：

1.中华人民共和国国家标准：

GB 50016-2014  《建筑设计防火规范》

GB 50184-2011  《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB 50235-2010  《工业金属管道工程施工规范》

GB 50236-2011  《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50316-2000  《工业金属管道设计规范》（2008年版）

GB 50683-2011  《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB 50751-2012  《医用气体工程技术规范》

GB 9706.1-2007 《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》

GB/T 20801-2006《压力管道规范工业管道》

2.行业标准：

YY/T 0186-94   《医用中心吸引系统通用技术条件》

YY/T 0187-94   《医用中心供氧系统通用技术条件》

3.其他标准：

HG 20202-2000  《脱脂工程施工及验收规范》

院方提供的建筑平面图以及设计要求

三、设计施工说明

（一）设计参数

正压管道系统小时泄漏率≤0.2%；

负压管道系统小时增压率≤0.5%；

在末端设计压力、使用流量条件下，管道压力损失不超过50kPa；

管内的气体流速≤10m/s；

正压终端处额定压力不小于0.4MPa；

负压终端处额定压力不小于-0.04MPa；

（二）医用气体供应源：

本项目中医用氧气气源和真空吸引气源采用医院原有气源。新生儿科区域用医用压缩空气气源选用医用无油空气压缩机支持。

（三）医用气体供应末端设施

医用气体供应末端设施由医用设备带、气体终端及电气设备组成

1.产房区域医用设备带

1.1 产科区域医用设备带共五条，床位共计十一套。

1.2 设备带材质要求：

采用全封闭铝合金设备带，宽度200mm，厚度55mm。

设备带外型上下设有弧型过渡流线，表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理，表面整体喷塑，具有色泽均匀、耐腐蚀、抗老化、不褪色、颜色多样等优点，其面板可拆卸、安装维修方便。

面板采用模块结构，背板也采用整块铝合金结构，设备带按国家标准布设。

1.3 每床配置1只氧气终端、1只负压终端、2只九孔电源插座、1只漏电断路器，每条设备带配1只氧气检修截止阀。

2.新生儿科区域医用设备带

2.1 新生儿科区域医用设备带共两条，床位共计六套。

2.2 设备带材质要求：

采用全封闭铝合金设备带，宽度260mm，厚度60mm。

设备带外型上下设有弧型过渡流线，表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理，表面整体喷塑，具有色泽均匀、耐腐蚀、抗老化、不褪色、颜色多样等优点，其面板可拆卸、安装维修方便。

面板采用模块结构，背板也采用整块铝合金结构，设备带按国家标准布设。

2.3 每床配置2只氧气终端、1只负压终端、1只正压终端、3只九孔电源插座、1只漏电断路器，每条设备带配1只氧气检修截止阀。

3.气体终端

气体终端采用优质国标终端。该终端具有快速自封式接头，插拔自如，并设有防错插结构。如发现终端泄露，可关闭设备带上的氧气截止阀进行故障维修，且检修是不影响其他终端正常使用。所有终端中心（新生儿科区域除外，新生儿科区域按实际情况进行安装）距本病房地面高度设计为1.4m，方便操作，每个终端配备防尘帽。

氧气终端压力：0.5MPa（区域可调0.4～0.5MPa）；

负压终端压力：不低于-0.04MPa（区域可调-0.04～-0.07MPa）；

正压空气终端压力：0.5MPa（区域可调0.4～0.6MPa）；

4.电气设备

4.1 电源插座采用国标九孔插座，额定电压220V、额定电流10A。

4.2 电源线采用国标2.5平方铜芯电源线，配备地线。与院方指定配电柜的电源接口和地线接口连接。

4、气体管路及管路附件

要求采用紫铜管。其中医用氧气、正压空气主管路直径不低于Φ14，真空吸引主管路直径不低于Φ22，室内管路：医用氧气、正压空气主管路直径不低于Φ8，真空吸引主管路直径不低于Φ10。所有管路附件均采用铜制管件。

四、技术要求：

1.系统管道部分的连接均采用焊接，其中焊缝形式采用：铜与铜之间采用铜焊，焊缝应可靠、美观，焊缝质量等级为Ⅲ级。

2.氧气管道不允许与燃气管、燃油管、电缆共架敷设。

3.氧气管道及管件安装前均应脱脂,未安装完的管道应保护好两端的橡胶帽，防止杂物进入管内。

4.管道吹除：管道安装完毕后应分段进行吹扫，吹扫的顺序应按主管道、副管道、支管道进行；主管道吹扫时应将副管道阀门接头分开，以防止杂物吹入副管道；副管道吹扫应在支管道未接通时进行；支管道吹扫应在系统管道安装完毕后进行；吹扫时应有足够的流量，吹扫压力不得超过设计压力，应从距离区域阀门最近的终端插座开始直至该区域内最远的终端；吹扫效果验证或颗粒物检测时应在150L/min流量下至少进行15s，使用含50μm孔径滤布、直径50mm的开口容器进行检查，不应有残余物，吸引管道采用0.2MPa进行吹扫，医用气体管道在安装终端组件之前应使用干燥、无油空气或氮气；吹扫完毕后进行检验，并作好记录。

5.试压：医用气体管道应分段、分区及全系统做压力试验及泄漏性试验，当进行管道压力试验时，应划定禁区，无关人员不得进入；管道试压必须由专门的操作人员进行；管道试压介质为干燥无油空气或氮气；氧气管道压力试验的试验压力为1.15倍的管道系统设计压力，试验时间为10min，要求接头、焊缝、管道无渗漏，外观无变形；压力试验时，应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50％时，对所试压管道进行初步检查，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10％逐级升压，每级稳压3分钟，直至试验压力；吸引管道压力试验的试验压力为0.2MPa，试验时间为10min，要求接头、焊缝、管道无渗漏，外观无变形。

6.气密性试验：医用气体管道在未接入终端组件的泄漏性试验，小时泄漏率不应超过0.05%；压缩医用气体管道接入供应末端设施后的泄漏性试验，小时泄漏为0.10%；医用真空管道接入末端设施后的泄漏性试验，小时泄漏率为0.4%；氧气管道压力试验合格后方可进行气密性试验,其试验压力为管道系统的设计压力，试验时间为24小时，要求管道的泄漏率每小时小于0.10%；当吸引管道压力试验合格后应进行气密性试验，当吸引管道系统与吸引中心站未连接时，管道气密性试验试验压力为0.2MPa，试验时间为24小时，要求管道的泄漏率每小时不得超过0.05%；当吸引管道系统与吸引中心站已连接后，管道气密性试验试验压力为-0.087MPa，试验时间为24小时，要求管道的增压率每小时不得超过1.2%。管道气密性试验时应注意现场环境温度的变化，并用温度计准确测量试验期间的温度变化，并作好记录。

7.设备带的安装：设备带的安装高度应尽量统一，终端距地面1.4m;终端位置的设备带底板两端应各打一颗膨胀螺栓固定，其余位置的设备带底板最大间距为0.5m，以保证侧板上自攻螺钉的间距不能超过0.5m。安装完毕后用手拉设备带底板，检查安装是否牢固;将终端底板固定牢固，并按图校正终端；安装侧板和面板，并检查是否有划花的部件，修改并去污迹，保证设备带整洁美观。

五、检验要求：

1.管道安装完毕应进行强度试验和气密性试验，试验介质为无油压缩空气或氮气。

2.检验标准：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》；

二、质量要求及售后服务

1.所有货物必须为符合国家相关检测标准的全新产品。

2.所提供的货物必须符合厂家出厂所规定的质量检测标准。

3.供应商所提供的货物必须保证有关证书和附件（包括标准配置必备件、质量保证书（卡）、操作手册、完整的技术资料及相应的中文说明等）等相关手续齐全。

4.自项目完成后双方代表在最终验收单上签字或盖章之日起计算免费保修期，免费保修期限：一年。

5.售后服务必须满足招标文件要求，国家有关部门有规定或供货方、货物制造商公开承诺的服务标准高于招标文件要求的，按其标准执行。

6.承诺对质量的保修，保修期限内必须保证：

6.1 服务质量达到采购人或货物制造商公开的服务标准；不低于生产厂家的“三包”服务时限。并承担修理、调换或退货的实际费用。

6.2 货物出现质量问题，供应商应2小时回应客户需求，24小时内到达现场维修，48小时内解决问题。

6.3 货物包装应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取以保护标的物的包装方式。

7.项目维护服务保证：

供应商必须向采购人说明并承诺下列项目维护服务内容：免费保修期满后的维修收费标准、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、模块、部件等）。

8.供应商应保证，采购人在其本国使用该货物或货物的任何一部分时，如有侵犯其他单位专利权、商标权或工业设计权及其它民事权的，承担全部责任。

9.供应商所提供的重要货物应出具合理合法的货物来源证明（如国家权威部门的生产或经营许可证明，非生产单位提供相应产品代理或经营资格证明）。

10、供应商负责现场全部作业的安全，对有些重要部位加强安全保障措施。采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪音或其它问题而对人员或公私财产造成的损失和意外。